| Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 | Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 | Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 | Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 | Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город |  |  |  |  |

сайт: giras.nt-rt.ru эл.почта: mailto:gsi@nt-rt.ru

КРАНЫ ШАРОВЫЕ

Краны шаровые предназначены для использования в качестве запорного устройства в трубопроводах с жидкими или газообразными, агрессивными или неагрессивными рабочими средами и выполнены согласно ТУ3742-001-73086009-2006.

Схема обозначения крана шарового ГИРАС™

КШ.                 Х.          Х.        ХХХ.     ХХХ  –   ХХ

| Исполнение: муфтовое – М |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| фланцевое – Ф |  |  |  |  |
| штуцерное – Ш |  |  |  |  |
| под приварку – П |  |  |  |  |
| Исполнение: |  |  |  |  |
| с электроприводом – Э c пневмоприводом - Пн |  |  |  |  |
| ручное – нет обозначения |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода |  |  |  |  |
| DN (мм) |  |  |  |  |
| Давление условное |  |  |  |  |
| PN (кгс/см2) |  |  |  |  |
| Вариант исполнения |  |  |  |  |
| по стойкости к воздействию |  |  |  |  |
| окружающей и рабочей среды |  |  |  |  |

Вариант исполнения по стойкости к воздействию окружающей и рабочей среды

| Вариант исполнения | Обозначение | Основные применяемые материалы |
| --- | --- | --- |
| Обычное | 00 | Углеродистые и низколегированные стали |
| Коррозионно-стойкое | 01 | Легированные и нержавеющие стали |
| Коррозионно-стойкое ПИЩЕВОЕ | 11 | Легированные и нержавеющие стали |
| Хладостойкое | 02 | Хладостойкие стали |
| Специальные | 03 | Молибденсодержащие |

Основные технические параметры и характеристики.

1. Давление номинальное (условное) PN  МПа (кгс/см2):

1,6 (16) … 25 (250)

2.  Проход условный (размер номинальный) DN  (мм) :

6; 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200;

3. Рабочая среда:

нефть и нефтепродукты, кислород, природный газ, вода, пар, воздух, агрессивные среды

4. Направление подачи рабочей среды:

любое

5. Герметичность затвора:

по классу А  ГОСТ 9544–2005

6. Температура рабочей среды в зависимости от агрессивности среды варьируется в диапазоне:

от - 60 0С до + 200 0С

7. Климатическое исполнение кранов:

«У», «УХЛ», «ХЛ» по ГОСТ 15150– 69.

8. Полный средний срок службы

не менее 20 лет.

9. Наработка на отказ

не менее 4000 циклов («открыто-закрыто»)

10. Полный средний ресурс

не менее 20000 циклов

11. Средний срок сохранности (без эксплуатации)

не менее 12 месяцев

12. Гарантийный срок службы

24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня отгрузки заводом-изготовителем.

Материалы основных деталей по вариантам исполнений.

| Наименование | Материалы для исполнения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 | 01 | 11 | 02 | 03 |
| Корпусные детали | Сталь 20 | 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 09Г2С | 10Х17Н13М2Т |
| Шар-пробка | 40Х13 | 40Х13 | 12Х18Н10Т | 40Х13 | 10Х17Н13М2Т |
| Шпиндель | 40Х13 | 40Х13 | 12Х18Н10Т | 40Х13 | 10Х17Н13М2Т |
| Шпиндельная гайка | Сталь 20 | 40Х13 | 12Х18Н10Т | 09Г2С | 10Х17Н13М2Т |
| Пружины | 60С2А | 40Х13 | - | 60С2А | - |
| Уплотнения по шару-пробке | Фторопласт Ф4 или Ф4К20 |  |  |  |  |
| Уплотнения по шпинделю | Фторопласт Ф4 или Ф4К20, Резина В-14-1 |  |  |  |  |
| Ручка | Сталь 20 или 25Л |  |  |  |  |

КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ

КШ.М. ххх.ххх-хх

с трубной цилиндрической резьбой по ГОСТ 6357-81 (рис.1)

| DN | PN | G | L | L1 | H | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | кгс/см2 | дюйм | мм | мм | мм | кг |
| 6 | 16, 25, 40, 63, 80, 100, 160 | 1/4 | 76 | 135 | 74 | 0,4 |
|  | 200, 250 |  | 84 | 125 | 90 | 1,2 |
| 10 | 16, 25, 40, 63, 80, 100, 160 | 3/8 | 76 | 135 | 74 | 0,4 |
|  | 200, 250 |  | 84 | 125 | 90 | 1,2 |
| 15 | 16, 25, 40, 63, 80, 100, 160 | 1/2 | 71 | 135 | 76 | 0,6 |
|  | 200, 250 |  | 82 | 125 | 90 | 1,1 |
| 20 | 16, 25, 40, 63, 80, 100, 160, 200, 250 | 3/4 | 86 | 125 | 89 | 1,1 |
| 25 | 16, 25, 40, 63, 80, 100, 160 | 1 | 106 | 125 | 91 | 1,4 |
|  | 200, 250 |  | 110 | 125 | 91 | 1,5 |
| 32 | 16, 25, 40, 63, 80, 100 | 1 1/4 | 120 | 200 | 121 | 2,6 |
|  | 160, 200, 250 |  | 193 | 200 | 121 | 3,0 |
| 40 | 16, 25, 40, 63, 80 | 1 1/2 | 142 | 200 | 122 | 3,2 |
| 50 | 16, 25, 40, 63, 80 | 2 | 140 | 200 | 132 | 5,2 |
|  | 100 |  |  |  |  | 10,2 |
| 80 | 16, 24, 40 | 3 | 192 | 400 | 184 | 13,7 |

с трубной конической резьбой ГОСТ 6211-81 (рис.2)

| DN | PN | Rc | L | L1 | H | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | кгс/см2 | дюйм | мм | мм | мм | кг |
| 6 | 16, 25, 40, 63, 80, 100, 160 | 1/4 | 76 | 135 | 74 | 0,4 |
|  | 200, 250 |  | 84 | 125 | 90 | 1,2 |
| 10 | 16, 25, 40, 63, 80, 100, 160 | 3/8 | 76 | 135 | 74 | 0,4 |
|  | 200, 250 |  | 88 | 125 | 90 | 1,2 |
| 15 | 16, 25, 40, 63, 80, 100, 160 | 1/2 | 71 | 135 | 76 | 0,6 |
|  | 200, 250 |  | 102 | 125 | 87 | 1,3 |
| 20 | 16, 25, 40, 63, 80,100 160, 200, 250 | 3/4 | 105 | 125 | 89 | 1,3 |
| 25 | 16, 25, 40, 63, 80, 100, 160 | 1 | 126 | 125 | 91 | 1,7 |
|  | 200, 250 |  | 134 | 125 | 91 | 1,7 |
| 32 | 16, 25, 40, 63, 80, 100 | 11/4 | 150 | 200 | 121 | 2,7 |
|  | 160, 200, 250 |  | 193 | 200 | 121 | 3,1 |

КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТЯЖНЫЕ

КШ.ФС. ххх.016-00

По умолчанию уплотнительная поверхность фланцев по ГОСТ 12815-80 исп.1

| DN | PN | D | D1 | d | n | L* | L1 | H | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | кг/см2 | мм | мм | мм | кол. | мм | мм | мм | кг |
| 50 | 16 | 160 | 125 | 18 | 4 | 180 | 200 | 120 | 9,5 |
| 65 | 16 | 180 | 145 | 18 | 4 | 200 | 400 | 175 |  |
| 80 | 16 | 195 | 160 | 18 | 4 | 210 | 400 | 175 | 17,0 |
| 100 | 16 | 215 | 180 | 18 | 8 | 230 | 400 | 190 | 21,0 |
| 150 | 16 | 280 | 240 | 22 | 8 | 310 | 500 | 195 |  |

*Строительная длина по требованию заказчика может быть увеличена

КРАНЫ ШАРОВЫЕ ШТУЦЕРНЫЕ

КШ.Ш.ххх.ххх-хх

Соединение трубопровода по внутреннему конусу согласно ГОСТ 16078-70**

| DN | PN | ** | Dхt | L | L1 | H | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | кгс/см2 |  | мм | мм | мм | мм | кг |
| 6 | 16, 25, 40, 63, 80, 100, 160 | М24х1,5 | 10,5х2,25 | 164 | 135 | 74 | 0,8 |
|  | 200, 250 | М27х1,5 |  | 172 | 125 | 87 | 1,5 |
| 10 | 16, 25, 40, 63, 80, 100, 160 | М24х1,5 | 15х3,5 | 164 | 135 | 74 | 0,8 |
|  | 200, 250 | М27х1,5 | 15х2,5 | 172 | 125 | 87 | 1,5 |
| 15 | 16, 25, 40, 63, 80, 100, 160 | М27х1,5 | 19х3,5 | 160 | 135 | 76 | 0,9 |
|  | 200, 250 |  |  | 172 | 125 | 87 | 1,5 |
| 20 | 16, 25, 40, 63, 80,100, 160, 250 | М39х1,5 | 27х4 | 175 | 125 | 89 | 1,9 |
| 25 | 16, 25, 40, 63, 80, 100, 160 | М42х1,5 | 33,5х5,75 | 175 | 125 | 91 | 2,2 |
|  | 200, 250 |  |  | 188 | 125 | 91 | 2,4 |
| 32 | 16, 25, 40, 63, 80 | М48х1,5 | 39х4 | 210 | 200 | 121 | 3,5 |

КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ

КШ.Ф. ххх.ххх-хх

Рис.1							Рис.2

Рис.3							Рис.4*

Уплотнительная поверхность фланцев по ГОСТ 12815-80

По умолчанию на арматуре для РN 16, 25, 40 кг/см2 - исп.1 по ГОСТ 12815-80,

для РN 63, 100, 160, 250 кг/см2 –исп.9 по ГОСТ 12815-80

По требованию заказчика возможны исп. 3, 5 и 7 по ГОСТ 12815-80

По специальному заказу исп. 2, 4 и 8 по ГОСТ 12815-80

По требованию заказчика краны комплектуются:

ответными фланцами, прокладками и крепежом.

По умолчанию для кранов на РN 16, 25 кг/см2 ответные фланцы согласно ГОСТ 12820-80,

для РN 40, 63, 100, 160 кг/см2 -ГОСТ 12821-80,

для кранов на РN 250 кг/см2 ответные фланцы на РN 200 кг/см2 ГОСТ 12821-80

*При заказе согласовывать строительную длину.

| DN | PN | Рис | D | D1 | d | n | L | L1 | H | Масса | Масса с КОФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | кг/см2 | - | мм | мм | мм | кол. | мм | мм | мм | кг | кг |
| 10 | 16, 25, 40 | 1 | 90 | 60 | 14 | 4 | 117 | 135 | 74 | 1,8 | 4,0 |
|  | 63, 100 | 1 | 100 | 70 | 14 | 4 | 117 | 135 | 74 | 2,2 | 5,1 |
| 15 | 16, 25, 40 | 1 | 95 | 65 | 14 | 4 | 129 | 135 | 76 | 2,2 | 4,6 |
|  | 63, 100, 160 | 1 | 105 | 75 | 14 | 4 | 129 | 135 | 76 | 3,0 | 6,4 |
|  | 200 | 1 | 120 | 82 | 22 | 4 | 162 | 125 | 87 | 4,6 | 12,1 |
| 20 | 16, 25, 40 | 1 | 105 | 75 | 14 | 4 | 141 | 125 | 89 | 3,3 | 6,1 |
|  | 63, 100, 160 | 1 | 125 | 90 | 18 | 4 | 161 | 125 | 89 | 4,8 | 10,5 |
|  | 200 | 1 | 130 | 90 | 22 | 4 | 161 | 125 | 89 | 6,2 | 14,5 |
| 25 | 16, 25, 40 | 1 | 115 | 85 | 14 | 4 | 142 | 125 | 91 | 4,15 | 7,35 |
|  | 63, 80,100,160 | 1 | 135 | 100 | 18 | 4 | 142 | 125 | 91 | 5,85 | 12,65 |
|  | 200,250 | 1 | 150 | 102 | 26 | 4 | 170 | 125 | 91 | 8,4 | 21,3 |
| 32 | 16, 25, 40 | 1 | 135 | 100 | 18 | 4 | 154 | 200 | 121 | 5,9 | 11,4 |
|  | 63, 80, 100 | 1 | 150 | 110 | 22 | 4 | 154 | 200 | 121 | 6,8 | 16,2 |
|  | 160 | 2 | 150 | 110 | 22 | 4 | 288 | 200 | 121 | 14,9 | 23,4 |
|  | 200 | 2 | 160 | 115 | 26 | 4 | 288 | 200 | 121 | 17,7 | 31,0 |
| 40 | 16, 25, 40 | 1 | 145 | 110 | 18 | 4 | 166 | 200 | 122 | 7,4 | 13,6 |
|  | 63, 80, 100 | 1 | 165 | 125 | 22 | 4 | 166 | 200 | 122 | 9,7 | 21,1 |
|  | 160 | 2 | 165 | 125 | 22 | 4 | 310 | 320 | 132 | 20,0 | 31,9 |
|  | 200 | 2 | 170 | 124 | 26 | 4 | 310 | 320 | 132 | 22,5 | 39,5 |
| 50 | 16, 25, 40 | 1 | 160 | 125 | 18 | 4 | 200 | 200 | 132 | 10,7 | 18,2 |
|  | 63 | 1 | 175 | 135 | 22 | 4 | 200 | 320 | 134 | 12,4 | 24,8 |
|  | 80 | 1 | 195 | 145 | 26 | 4 | 200 | 320 | 134 | 17,6 | 35,2 |
|  | 100 | 2 | 195 | 145 | 26 | 4 | 262 | 320 | 134 | 20,0 | 37,7 |
|  | 160 | 2 | 195 | 145 | 26 | 4 | 323 | 400 | 160 | 30,6 | 49,4 |
|  | 200 | 2 | 210 | 160 | 26 | 8 | 363 | 400 | 160 | 40,0 | 73,4 |
| 65 | 16 | 3 | 180 | 145 | 18 | 4 | 300 | 400 | 170 | 16,2 | 25 |
|  | 25 | 3 | 180 | 145 | 18 | 8 | 300 | 400 | 170 | 16,2 | 26,4 |
|  | 40 | 4 | 180 | 145 | 18 | 8 | 266 | 400 | 170 | 17,1 | 28 |
| 80 | 16 | 3 | 195 | 160 | 18 | 4 | 300 | 400 | 184 | 20,9 | 30,2 |
|  | 25 | 3 | 195 | 160 | 18 | 8 | 300 | 400 | 184 | 21,6 | 33,5 |
|  | 40 | 4 | 195 | 160 | 18 | 8 | 288 | 400 | 184 | 24,3 | 37,7 |
|  | 63 | 2 | 210 | 170 | 22 | 8 | 360 | 450 | 175 | 43,0 | 64,6 |
|  | 80, 100 | 2 | 230 | 180 | 26 | 8 | 390 | 450 | 175 | 47,3 | 78,9 |
|  | 160 | 2 | 230 | 180 | 26 | 8 | 396 | 450 | 175 | 49,0 | 81,4 |
| 100 | 16 | 3 | 215 | 180 | 18 | 8 | 350 | 450 | 206 | 34,0 | 47,3 |
|  | 25 | 3 | 230 | 190 | 22 | 8 | 350 | 450 | 206 | 36,4 | 55,3 |
|  | 40 | 4 | 230 | 190 | 22 | 8 | 350 | 450 | 206 | 41,3 | 62,8 |
|  | 63 | 2 | 250 | 200 | 26 | 8 | 400 | 450 | 205 | 74,0 | 106,7 |
|  | 80, 100 | 2 | 265 | 210 | 30 | 8 | 440 | 450 | 205 | 82,0 | 128,1 |
|  | 160 | 2 | 265 | 210 | 30 | 8 | 446 | 450 | 205 | 84,0 | 131,6 |
| 125 | 16 | 3 | 245 | 210 | 18 | 8 | 362 | 450 | 231 | 55,1 | 68,6 |
|  | 25 | 3 | 270 | 220 | 26 | 8 | 362 | 450 | 231 | 59,0 | 87,3 |
|  | 40 | 4 | 270 | 220 | 26 | 8 | 362 | 450 | 231 | 60,3 | 92,0 |
| 150 | 16 | 4 | 280 | 240 | 22 | 8 | 370 | 450 | 242 | 57,4 | 80,7 |
|  | 25 | 4 | 300 | 250 | 26 | 8 | 390 | 450 | 242 | 78,1 | 114,7 |
|  | 40 | 4 | 300 | 250 | 26 | 8 | 390 | 450 | 242 | 79,1 | 116,8 |
|  | 63 | 2 | 340 | 280 | 33 | 8 | 558 | 500 | 232 | 148,0 | 219,5 |
|  | 100 | 2 | 350 | 290 | 33 | 12 | 598 | 500 | 232 | 165,0 | 270,2 |
| 200/ 150 | 16 | 4 | 335 | 295 | 22 | 12 | 382* | 450 | 242 | 69,0 | 101/104 |
|  | 25 | 4 | 360 | 310 | 26 | 12 | 416* | 450 | 242 | 80,0 | 125/133 |
|  | 40 | 4 | 375 | 320 | 30 | 12 | 436* | 450 | 242 | 94,0 | 148 |

КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПОД ПРИВАРКУ

КШ.П.ххх.хх-хх

Рис.1							Рис.2

Рис.3							Рис.4

| DN | PN | Рис. | Dхt | L | L1 | H | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | кгс/см2 | - | мм | мм | мм | мм | кг |
| 10 | 16, 25, 40, 63, 80, 100, 160 | 1 | 14×2 | 223 | 135 | 74 | 0,6 |
|  | 200, 250 |  |  | 216 | 125 | 87 | 1,4 |
| 15 | 16, 25, 40, 63, 80, 100, 160 | 1 | 18×3 | 223 | 135 | 76 | 0,8 |
|  | 200, 250 |  |  | 216 | 125 | 87 | 1,4 |
| 20 | 16, 25, 40, 63, 80, 100, 160, 200, 250 | 1 | 27×4 | 260 | 125 | 89 | 1,85 |
| 25 | 16, 25, 40, 63, 80, 160 | 1 | 32×3,5 | 302 | 125 | 91 | 2,15 |
|  | 200, 250 |  | 32×5 | 310 | 125 | 91 | 2,5 |
| 32 | 16, 25, 40, 63, 80, 100 | 1 | 38×3,5 | 306 | 200 | 121 | 3,4 |
|  | 160, 200, 250 | 2 | 42×6 | 310 | 200 | 121 | 9,8 |
| 40 | 16, 25, 40, 63, 80, 100 | 1 | 45×3,5 | 330 | 200 | 122 | 4,2 |
|  | 160, 200, 250 | 2 | 49×7 | 310 | 320 | 140 | 13,3 |
| 50 | 16, 25, 40, 63, 80 | 1 | 57×5,5 | 320 | 200 | 132 | 6,7 |
|  | 100 | 2 | 57×5,5 | 320 | 320 | 132 | 12,0 |
|  | 160, |  | 57×5,5 | 350 | 400 | 160 | 18,8 |
|  | 200, 250 |  | 62×8 | 350 | 400 | 160 | 19,0 |
| 65 | 16, 25 | 3 | 76×5 | 290 | 400 | 133 | 9,5 |
|  | 40 |  |  |  |  |  | 10,8 |
| 80 | 16, 25 | 3 | 89×4 | 290 | 400 | 146 | 13,5 |
|  | 40 |  |  |  |  |  | 15,9 |
|  | 63, 80, 100, 160 | 2 | 89×7,5 | 340 | 450 | 175 | 28,8 |
| 100 | 16, 25 | 3 | 108×5 | 340 | 450 | 168 | 24,6 |
|  | 40 |  |  |  |  |  | 28,1 |
|  | 63, 80, 100, 160 | 2 | 110×9 | 350 | 450 | 205 | 55,0 |
| 125 | 16, 25, 40 | 3 | 133×5 | 350 | 450 | 195 | 42,3 |
| 150 | 16 | 3 | 159×6,5 | 400 | 450 | 203 | 45,0 |
|  | 25, 40 |  |  |  |  |  | 57,0 |
|  | 63, 80, 100 | 2 | 161×12,5 | 414 | 500 | 232 | 102,0 |
| 200/150 | 16, 25, 40 | 4 | 219×10 | 530 | 450 | 203 | 71,0 |

КРАН ШАРОВОЙ ТРЕХХОДОВОЙ ПОД МАНОМЕТР

КШ.Мн.015.ххх-хх

Кран шаровой под манометр с ручным управлением предназначен для установки перед манометрическим прибором с целью его замены без останова технологического процесса.

Кран обеспечивает поступление среды к манометру при положение «открыто» (ручка вдоль крана), поворот ручки по часовой стрелке на 45° перекрывает подачу среды к манометру и осуществляет сброс давления из полости манометра в открытый дренаж. В положение «закрыто» (ручка перпендикулярна корпусу крана) прекращена подача среды, как в полость манометра, так и в дренаж

РN 16, 25, 40, 63, 80, 100, 160  кгс/см2

Масса 0,8кг

РN 200, 250  кгс/см2

Масса 1 кг

КРАНЫ ШАРОВЫЕ С ЭЛЕКТРО-

И ПНЕВМОПРИВОДАМИ

Краны  предназначены для использования в качестве запорного устройства в трубопроводах с жидкими или газообразными рабочими средами. Дистанционное управление кранами осуществляется с помощью электро- или пневмоприводов.

Конструктивное исполнение шаровых кранов под электро- или пневмопривод соответствует шаровым кранам с ручным управлением (крепление привода к крану            - фланцевое).

Привод подбирается исходя из максимального крутящего момента на шпинделе шарового крана (Нм)

| PN DN | 16 | 25 | 40 | 63 | 80 | 100 | 160 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 25 | 25 |  | 40 | 40 | 40 |  |  |
| 25 | 25 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |
| 32 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 100 | 100 | 160 | 250 | 300 | 300 | 420 |  |
| 80 | 150 | 160 | 220 | 300 | 320 | 320 |  |  |
| 100 | 160 | 250 | 320 |  |  |  |  |  |
| 150 | 320 | 320 | 360 |  | 500 |  |  |  |
| 200/150 | 320 | 320 | 400 |  |  |  |  |  |

Шаровые краны комплектуются:

- неполноповоротными электроприводами производства:

Курского ОАО «ПРИБОР» типа МЗО, МЗОВ, МБО и МБОВ,

ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» г. Чебоксары типа МЭОФ,

«AUMA»  типа SG иSGEхC,

«ROTORK» типа IQ.

- пневмоприводами производства:

«FESTO» типа DRE и DRD,

«AIR TORQUE» типа AT,

«ACTUATECH» типа GD GS

| Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 | Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 | Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 | Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 | Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город |  |  |  |  |

сайт: giras.nt-rt.ru эл.почта: mailto:gsi@nt-rt.ru